Авдинский сельский Совет депутатов

Уярского района Красноярского края

РЕШЕНИЕ

23.12.2013г                          п.Авда                                      № 23-р

Об утверждении схемы теплоснабжения

п.Авда,  Уярского района, Красноярского края

на период 2014-2028гг.

На основании Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьи 6 Устава Авдинского сельсовета Авдинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

- Утвердить схему теплоснабжения п.Авда, Уярского района, Красноярского края на период 2014-2028гг, согласно Приложения.

- Опубликовать настоящее Решение в газете «Ведомости органов местного самоуправления Авдинского сельсовета».

Председатель Совета депутатов,

Глава сельсовета                                                                   Н.И.Гречухина

Утверждена

Решением Совета депутатов

от 23.12.2013г №23-р

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ п. АВДА

УЯРСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2014 по 2028 гг.

п. Авда

2013г

ГЛАВА 1.  Существующее положение в сфере

производства, передачи и потребления тепловой энергии

для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Система теплоснабжения представляет собой инженерный комплекс из источника тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности.

В настоящее время на территории п. Авда Уярского района Красноярского края существует централизованная система теплоснабжения.

В селе имеется одна котельная общей производительностью по подключенной нагрузке  0,74Г кал/час

часть жилого фонда снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

На территории села производство и передачу тепловой энергии осуществляет одна обслуживающая организация ООО «СЖКХ».

Расчет с потребителями ведется по расчетным значениям теплопотребления, на договорных отношениях.

Часть 2. Источник тепловой энергии

Центральная котельная имеет четыре водогрейных котла, из которых три котла производства Барнаульского котельного завода  «Сибирь» марки КВр-0,6,  КВр-0,8, и один  котел марки КВ-БУ-0,54.

Общая установленная мощность составляет  2,3 Гкал/час., подключенная  нагрузка  0,74 Гкал/час, рабочая температура теплоносителя на отопление  95-70 0 С.

Здание котельной кирпичное, 1972 года постройки.

Сетевая вода для системы отопления подается от котельной по 2-х трубной системы трубопровода.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску  тепла – вторая.

Исходная вода поступает из хозяйственно – питьевого водопровода.

Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива (введения в работу резервного котла).

Эксплуатация котельной осуществляется только ручным способом, снабжение теплом осуществляется только в отопительный период.

В межотопительный период котельная останавливается. Принципиальная тепловая схема отсутствует.

Структура основного (котлового) оборудования по центральной котельной представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1

| № п/п | Марка котла | Установленная Мощность Гкал/час | Год ввода В эксплуатацию | Год проведения Наладочных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | КВр-0,6 КВр-0,8 КВр-0,8 КВ-БУ-0,54 | 0,52 0,69 0,69 0,46 | 2011 2011 2011 2007 | 2013 2013 2013 2012 |  |

Характеристика основного оборудования по источнику тепловой энергии представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2

Температурный график работы

Тп/ТО 0 С	Центральная  Котельная

Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час	2,3

Ограничения тепловой мощности	по паспорту

Параметры располагаемой тепловой мощности	2,3

Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды	0,0167

Параметры  тепловой мощности нетто	2,2833

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования 	2011

Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов	2013

Среднегодовая загрузка оборудования

Способ регулирования отпуска тепловой энергии	Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети	расчет, в зависимости от показаний температур воды в подающем и обратном трубопроводах

Статистика отказов оборудования источников тепловой энергии	Статистика отказов и восстановлений отсутствует в связи со сменой обслуживающей организации

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии или участков тепловой сети не производилось.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Описание тепловой сети источника теплоснабжения п. Авда представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |

Центральная  Котельная

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;	Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график -95/70 0 С при расчетной температуре наружного воздуха -40 0 С

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;	Общий вид схемы представлен в приложении  к данному разделу

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;	Тепловая сеть водяная 2-х трубная, с обеспечением горячего водоснабжения;

материал трубопроводов – сталь трубная;

способ прокладки – канальная;

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения   П – образных компенсаторов.

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. таблицу 3.2

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;	На тепловых сетях п. Авда действующих секционирующих и регулирующих задвижек и арматуры нет.

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и колодцев;	Строительная часть тепловых камер и колодцев выполнена из кирпича, толщиной стенки 130мм. Высота камеры – не менее 0,8 – 1 м., в перекрытиях камер – один люк. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка.

Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ.

Описание графиков регулирования       отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;	Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 95/70 0 С по следующим причинам:

•	присоединение потребителей к тепловым сетям

непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

•	наличие отопительной нагрузки.

•	разбор горячей воды из системы отопления

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;	Построить фактический  график отпуска тепла не предоставляется возможным.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;	У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график, и расчет гидравлического режима. При этом не обеспечивается рекомендуемого перепада давления, как у конечного, так и остальных потребителей.

Статистика отказа тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	Статистика отказа тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время , затраченное на восстановление  работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; 	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;	Гидравлические испытания выполняются раз в год, осмотры и контрольные раскопки – по мере необходимости.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;	Летние ремонты проводятся ежегодно.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

Описание типов присоединений тепло потребляющих  установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; 	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70 0 С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;	п. Авда характеризуется неплотной застройкой малоэтажными зданиями. Основная масса этих зданий имеют потребность в тепловой энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В соответствии с ФЗ 261 не требует наличие коммерческого узла учета тепловой энергии.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;	Текущее состояние диспетчерской службы, не может дать оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.	Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций п. Авда нет.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;	Автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций п. Авда нет.

Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	Бесхозяйных сетей нет.

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам,

диаметрам, способу прокладки и изоляции представлены в таблице 3.2

Таблица 3.2

№ п/п	Наименование

участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке мм	Длина трубопроводов тепловой сети, м	Год последнего кап.

ремонта	Тип        изоляции	Тип     прокладки

ул.  Юбилейная

1	Центральная котельная – до К22

–магистральный трубопровод

(МТП)	219	1960		1983	минвата	канальный

2	К22 – ТК 1 (МТП)	219	1985	минвата	канальный

3	ТК 1 – ТК 2 (МТП)	159	1985	минвата	канальный

4	ТК 2 – ТК 4 (МТП)	100	1985	минвата	канальный

5	К1 – дом 14	32		1985	минвата	канальный

6	К1 – дом 13	32		1985	минвата	канальный

7	К2 – дом 12	32		1985	минвата	канальный

8	К2 – дом 11	32		1985	минвата	канальный

9	К3 – дом 10	32		1985	минвата	канальный

10	К3 – дом 9	32		1985	минвата	канальный

11	К4 – дом 8	32		1985	минвата	канальный

12	К4 – дом 7	32		1985	минвата	канальный

13	К5 – дом 6	32		1985	минвата	канальный

14	К5 – дом 5	32		1985	минвата	канальный

15	К6 – дом 4	32		1985	минвата	канальный

16	К6 – дом 3	32		1985	минвата	канальный

17	К7 – дом 2	32		1985	минвата	канальный

18	К7 – дом 1	32		1985	минвата	канальный

19	ТК 4 – ТК 5 (МТП)	100	1985	минвата	канальный

итого		450

ул.  Молодежная

1	ТК 5 – К15 (МТП)	80	1985	минвата	канальный

2	ТК 5 – К17 (МТП)	80	1985	минвата	канальный

3	К15 – дом 2	32		1985	минвата	канальный

4	К15 – дом 4	32		1985	минвата	канальный

5	ТК 5 – дом 5	32	1985	минвата	канальный

6	ТК 5 – дом 6	32	1985	минвата	канальный

7	К16 – дом 8	32		1985	минвата	канальный

8	К16 – дом 3	32		1985	минвата	канальный

9	К17 – дом 10	32	1985	минвата	канальный

10	К17 – дом 1	32		1985	минвата	канальный

11	К17 – дом 1а (ул. Олимпийская)	32		1985	минвата	канальный

итого		350

ул.  Олимпийская

1	ТК 2 – ТК3 (МТП)	100	1983	минвата	канальный

2	ТК3 – К14 (МТП)	100	1983	минвата	канальный

3	ТК3 – дом 17	32	1983	минвата	канальный

4	ТК3 – дом15	32	1983	минвата	канальный

5	К8 – дом 14	32		1983	минвата	канальный

6	К8 – дом 13	32		1983	минвата	канальный

7	К9 – дом 12	32		1983	минвата	канальный

8	К9 – дом 11	32		1983	минвата	канальный

9	К10 – дом 10	32	1983	минвата	канальный

10	К10 – дом 9	32		1983	минвата	канальный

11	К11 – дом 8	32		1983	минвата	канальный

12	К11 – дом 7	32		1983	минвата	канальный

13	К12 – дом 6	32		2013	минвата	канальный

14	К12 – дом 5	32		2013	минвата	канальный

15	К13 – дом 4	32		1983	минвата	канальный

16	К13 – дом 3	32		1983	минвата	канальный

17	К14 – дом 2	32		1983	минвата	канальный

18	К14 – дом 1	32		1983	минвата	канальный

итого		550

1	ТК4 – ТК6 (МТП)	100	1983	минвата	канальный

2	К18 – Столовая	32	1983	минвата	канальный

3	К18 – Почта	32		1983	минвата	канальный

4	ТК6 – Магазин	32	1983	минвата	канальный

5	ТК6 – К19	100		1983	минвата	канальный

6	К19 – К20	100		1983	минвата	канальный

7	К20 – Детский сад100	1983	минвата	канальный

8	ТК6 – К21	100		1983	минвата	канальный

9	К21 – Школа	100	1983	минвата	канальный

итого		            660

Часть 4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, горячие водоснабжение и технические нужды представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1

| Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | Всего | отопление | ГВС | Технология |
| Центральная котельная | 0,74 | 0,74 |  | 0 |

Часть 5.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источника. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки , обеспеченность по 0,92 – минус 40 0 С.

Баланс представлен таблицей 5.1

Таблица 5.1

№

п/п	Источник тепловой энергии	Установленная мощность

Гкал/час 	Располагаемая мощность

Гкал/час	Собственные нужды

Гкал/час	Тепловая мощность нетто

Гкал/час	Потери тепловой мощности в тепловых сетях,

Гкал/час	Тепловая нагрузка на потребителей,

Гкал/час 	резерв/ дефицит тепловой мощности нетто,

Гкал/час

Центральная котельная	2,3	2,3	0,0167	2,2833	11,4	0,74	1,7203

Часть 6.  Балансы теплоносителя.

На источнике тепловой энергии п.Авда нет водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей. Теплоноситель предназначен как для передачи тепла, так и для горячего водоснабжения.

Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей и нормативные утечки представлено в таблице 6.1

Наименование источника  ЖКХ	Центральная  Котельная

Всего подпитка сети, тыс.т/год, в т.ч.:

- нормативные утечки теплоносителя, тыс.т/год

- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения), тыс.т/год

Часть 7.  Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Постановки и хранение резервного предусмотрены. Обеспечение топливом производится автомобильным транспортом в соответствии с действующими нормативами.

В качестве основного топлива используется бурый уголь 3 БР, характеристика которого представлена таблицей 7.1

Таблица 7.1

Вид топлива	Место поставки	Низшая теплота сгорания, Ккал/кг.	Примечание

Бурый уголь 3 БР	Переясловское месторождение	2800	расположено на расстоянии 60 км от      п.Авда

Суммарное потребление тепловой энергии по данным 2010 – 2012 гг. представлено Таблицей 7.2

Источник тепловой

энергии	Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, Гкал	Расчетное потребление топлива, т.у.т/год

Центральная  Котельная	1160	600

Таблица 7.2

Часть 8.  Технико – экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 8.1

Наименование	2011 г.         ООО «СЖКХ»	2012 г.         ООО «СЖКХ»	2013 г .     ООО «СЖКХ»

1.	сырье, основные материалы	40	45,2	47,6

2.	Вспомогательные материалы	32	39,8	41,1

из них на ремонт

3.	Работы и услуги производственного характера

из них на ремонт

4.	Топливо на технологические цели   	796,1	778,4	782,3

уголь	796,1	778,4	782,3

природный газ

мазут

5.	Энергия	371,3	384,8	407,6

5.1	Энергия на технологические цели	350	357,7	377,7

5.2	Энергия на хозяйственные нужды	21,3	27,1	29,9

6.	Затраты на оплату труда	311,5	311,4	325,4

из них на ремонт

7.	Отчисления на социальные нужды	106,53	94,04	104,77

из них на ремонт

8.	Амортизация основных средств

9.	Прочие затраты всего, в том числе

9.1 Целевые  средства на НИОКР

9.2Средства на страхование

9.3 Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)

9.4 оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России

9.5 Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)

9.6 Водный налог (ГЭС)

9.7 Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	235,2	248,8	250,2

9.7.1 Налоги на землю

9.7.2 Налоги на пользователей автодорог

9.7.3 Налог на имущество

9.8 другие затраты, относимые на себестоимость продукции , всего в т.ч.:	809,66	813,85	838,04

9.8.1 Арендная плата

10.	Итого расходов	2702,29	2716,29	2797,29

Часть 9.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

В п.Авда услуги по теплоснабжению оказывает одна организация ООО «СЖКХ» по тарифам, представленным в таблице 9.1

Таблица 9.1

Наименование теплоснабжающей организации	Показатели	Решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию

2011	2012	Изм, %	2013	Изм, %

ООО «СЖКХ»	Односторонний тариф, руб./Гкал	1574,74	1574,74	0%	1574,74

1762,13	11,90%

Надбавки к тарифу для потребителей, руб./Гкал

Плата за подключение к тепловым сетям, руб./Гкал

Часть 10.  Существующие технические и технологические проблемы в

системе теплоснабжения п.Авда.

1.	Основное   оборудование, помимо   высокой    степени    износа    (фактическое

использование оборудование котельной больше предусмотренного технической документацией) морально устарело, низка экономическая эффективность.

Замена на современные аналоги в настоящее время невозможна по причине отсутствия средств как у собственника так и у эксплуатирующей организации.

2.	Отсутствие  водоподготовки   подпиточной    воды,   приборов    учета  тепловой

энергии как на источнике , так и у потребителя.

3.	Ветхое      состояние    трубопроводов    тепловых    сетей;   низкое    качество  их

теплоизоляции.